ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

DB36

江西省地方标准

DB 36/ T—201X

中小型水利水电工程外观质量评定规程

Regulation for evaluating the appearance quality of small and medium-sized water conservancy and hydropower projects

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

201X - XX - XX发布

201X - XX - XX实施

江西省质量技术监督局   发布

目  次

前言	III

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语与定义	1

3.1　单位工程	1

3.2　专业工程	1

3.3　土石建筑物专业工程	2

3.4　砌（堆）体建筑物专业工程	2

3.5　混凝土建筑物专业工程	2

3.6　机电设备安装专业工程	2

3.7　金属结构安装专业工程	2

3.8　植物防护专业工程	2

3.9　道路专业工程	2

3.10　房屋建筑专业工程	2

3.11　抬田专业工程	2

3.12　外观质量	3

3.13　外观质量检查	3

3.14　外观质量检测	3

3.15　质量事故	3

4　基本规定	3

4.1　一般规定	3

4.2　评定组织与程序	4

5　土石建筑物专业工程	6

5.1　一般规定	6

5.2　土石建筑物专业工程外观质量评定	7

6　砌（堆）体建筑物专业工程	8

6.1　一般规定	8

6.2　砌（堆）体建筑物专业工程外观质量评定	8

7　混凝土建筑物专业工程	10

7.1　一般规定	10

7.2　混凝土建筑物专业工程外观质量评定	10

8　机电设备安装专业工程	13

8.1　一般规定	13

8.2　机电设备安装专业工程外观质量评定	13

9　金属结构安装专业工程	15

9.1　一般规定	15

9.2　金属结构安装专业工程外观质量评定	16

10　植物防护专业工程	17

10.1　一般规定	17

10.2　植物防护专业工程外观质量评定	17

11　道路专业工程	18

11.1　一般规定	18

11.2　道路专业工程外观质量评定	18

12　房屋建筑专业工程	20

12.1　一般规定	20

12.2　房屋建筑专业工程外观质量评定	20

13　抬田专业工程	23

13.1　一般规定	23

13.2　抬田专业工程外观质量评定	23

附录A（资料性附录）　水利水电工程外观质量评定表	26

附录B（资料性附录）　水利水电工程专业工程外观质量评定表	27

附录C（资料性附录）　水利水电工程专业工程外观质量评定项目检测记录表	28

附录D（资料性附录）　水利水电工程专业工程外观质量评定检测合格率统计表	29

附录E（资料性附录）　水利水电工程专业工程外观质量评定检查记录表	30

附录F（资料性附录）　水利水电工程专业工程外观质量评定内容检查结论统计表	31

前  言

本规程按照GB/T1.1－2009给出的规则起草。

本规程共13章，6个附录，主要内容如下：

——范围

——规范性引用文件

——术语与定义

——基本规定

——土石建筑物专业工程

——砌（堆）体建筑物专业工程

——混凝土建筑物专业工程

——机电设备安装专业工程

——金属结构安装专业工程

——植物防护专业工程

——道路专业工程

——房屋建筑专业工程

——抬田专业工程

——附录

本规程由江西省水利厅提出并归口。

本规程起草单位：

本规程起草人：

本规程为首次发布。

- 范围

本规程规定了江西省中小型水利水电工程外观质量评定的术语与定义、评定的组织、程序与评分方法，制定了各专业工程的外观质量检查、检测方法与填表的基本规定等。

本规程适用于江西省Ⅲ等、IV等水利水电工程、3级与4级水工建筑物工程外观质量评定工作。Ⅰ等、Ⅱ等水利水电工程与1级、2级水工建筑物工程的外观质量评定工作执行行业标准，其他工程可参照本规程执行。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 11822  科学技术档案案卷构成的一般要求

GB50300  建筑工程施工质量验收统一标准

SL 52  水利水电工程施工测量规范

SL 176  水利水电工程施工质量检验与评定规程

SL 223  水利水电建设工程验收规程

SL 252  水利水电工程等级划分及洪水标准

SL 631～639  水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准

SL 734  水利工程质量检测技术规程

JTG F80  公路工程质量检验评定标准

JJG 1027  测量误差及数据处理

NY/T 2148  高标准农田建设标准

DB36/T 646  小型农田水利灌排渠预制混凝土构件制作与检测技术规程

DB36/T 853  水利枢纽库区抬田工程技术规范

DB36/T 943.1～6  中小型水利水电工程单元工程施工质量验收评定规程

- 术语与定义

下列术语和定义适用于本文件。

  - 单位工程unit project

具有独立发挥作用或独立施工条件的建筑物。

  - 专业工程specific project

专业工程是组成单位工程的基本单位。

本规程中，根据不同的施工工艺、施工材料、特性或功能，将单位工程分解为若干个专业工程，包括土石建筑物专业工程、砌（堆）体建筑物专业工程、混凝土建筑物专业工程、机电设备安装专业工程、金属结构安装专业工程、植物防护专业工程、道路专业工程、房屋建筑专业工程和抬田专业工程等。

  - 土石建筑物专业工程specific earth and stone building project

按照设计几何尺寸，采用土石材料填筑（或开挖）而形成的、满足质量要求、具有使用功能的水工建筑物工程。

  - 砌（堆）体建筑物专业工程specific brick (fill) building project

按照设计几何尺寸，采用块石（或砖块、混凝土块体、砂浆）材料砌（堆）筑而形成的、满足质量要求、具有使用功能的水工建筑物工程。

  - 混凝土建筑物专业工程specific concrete building project

按照设计几何尺寸，采用混凝土材料浇筑而形成的、满足质量要求、具有使用功能的水工建筑物工程。

  - 机电设备安装专业工程specific electromechanical equipment installation project

按设计要求，将机电设备组装并安置在确定部位的工程。水利水电工程中的机电设备通常指各种形式的主机、主机附件、辅机、升降压变电站、电缆及电气盘柜等，是水利水电工程中的重要组成部分。

  - 金属结构安装专业工程specific metal structure installation project

按设计要求，将金属结构件装配并安置在确定部位的工程。水利水电工程中的金属结构通常指各种形式的闸门、启闭机、钢管、拦污栅等有关的结构和设备，是水利水电工程中的重要组成部分。

  - 植物防护专业工程specific plant protection project

按照设计要求，种植草皮、树木等植物材料而形成的、满足质量要求、具有防护功能的工程。

  - 道路专业工程specific road project

为陆地交通运输服务，通行各种机动车、人畜力车及行人的各种路及其附属设施的统称。

  - 房屋建筑专业工程specific house project

指各类房屋建筑及其附属设施和与其配套的线路、管道、设备安装工程及室内外装修工程。

  - 抬田专业工程specific padding farmland project

将水库浅水淹没区的耕地，抬高至不低于土地征用线。浸没区的耕地按照浸没治理的要求进行抬高，并对抬高后的耕地进行田间工程建设，完善农田灌排条件，使被抬高后的耕地满足农业生产要求而采取的人工措施。

  - 外观质量quality of appearance

通过必要的检查和检测所反映的工程外表质量。

  - 外观质量检查appearance quality inspection

通过观察、目测、体验等方式对工程获得的外在质量感知评价。

  - 外观质量检测appearance quality test

通过仪器、设备等手段对其工程进行量测获得的外在质量数据进行评价。

  - 质量事故accident due to poor quality

在水利水电工程建设过程中，由于建设管理、监理、勘测、设计、咨询、施工、材料、设备等原因造成工程质量不符合国家和行业相关标准以及合同约定的质量标准，影响工程使用寿命和工程安全运行造成隐患和危害的事件。

- 基本规定

  - 一般规定

4.1.1  水利水电工程外观质量评定采用外观质量检查、外观质量检测相结合的方式进行。

4.1.2  水利水电工程外观质量评定按单位工程进行；评定时按专业工程划分，并按专业工程逐项进行评定。

4.1.3  本规程规定了所列各专业工程外观质量评定内容、质量标准、检查检测频率与方法。

在外观质量评定工作中，根据选定的专业工程外观质量评定检查检测内容进行评定。若实际工程中无评定项目，则该项目不参与评定，应在评定表得分栏内用斜线“／”表示；若有未列出的其他专业工程，其外观质量评定内容、质量标准、检查检测频率与方法，由项目法人组织监理、设计、施工等单位根据工程特点和相关技术标准及要求（如新技术、新工艺、设计要求和设备生产厂商的技术说明书等）进行补充，确定后报工程质量监督机构备案。

4.1.4  主体工程开工前，项目法人应组织监理、设计、施工等单位划分单位工程中的专业工程组成。施工单位根据不同专业工程在单位工程中功能的重要性和投资比重计算权重，送监理单位复核，报项目法人确认。各专业工程的权重之和应为1，其权重5%以下的不参与评定，但对工程项目外观质量评定有较大影响的除外。

4.1.5  外观质量评定应具备以下条件：

（1）所含分部工程质量全部合格；

（2）质量事故已按要求进行处理；

（3）工程实体质量经相应资质等级的检测单位检测，且无影响工程结构安全等质量隐患。

4.1.6  水利水电工程外观质量等级分为一级、二级、三级三个等级，以得分率表示，即：

外观得分率D=权重后实得分权重后应得分×100%

其中，外观质量得分率：

一级D≥85%；

二级70%≤D＜85%；

三级D＜70%

权重较大的专业工程外观质量有明显或较大缺陷的不得评为一级。

4.1.7  各专业工程中的评定内容按检测和检查两种方法进行评定，其实得分按以下方法计算：

各检测项目的实得分=检测点的合格率×标准分；

各检查项目的实得分=赋分率×标准分。

赋分率区间：一区：90.0-100%；二区：70.0%-89.9%；三区：0-69.9%。

4.1.8  外观质量得分率小于70%的工程，施工单位应及时处理。

处理方案应经监理单位审核、项目法人批准。处理完成后，经施工单位自评，监理单位复核，再由项目法人组织监理、设计、施工等单位重新进行外观质量评定。

4.1.9  水行政主管部门及其委托的工程质量监督机构对水利水电工程外观质量评定工作进行监督。

4.1.10   水利水电工程外观质量评定，除应符合本规程要求外，尚应符合国家及行业有关标准的规定。

  - 评定组织与程序

4.2.1  评定组织

4.2.1.1  单位工程完工后，项目法人应组织监理、设计、施工及工程运行管理等单位组成工程外观质量评定组，现场进行工程外观质量检验评定并将评定结论报工程质量监督机构核备。参加工程外观质量评定的项目法人、监理、设计、施工单位人员应具有相关专业的工程师以上技术职称或相应执业资格。评定组人数应不少于5人。

4.2.1.2  水利水电工程外观质量评定工作由项目法人技术负责人或质量负责人主持，也可委托总监理工程师负责；并提前5个工作日通知质量监督机构，质量监督机构可派员列席外观质量评定会议。

4.2.1.3 工程质量监督机构派员列席单位工程外观质量评定会议时，可通过现场与成果性文件检查等方式开展监督管理工作。

4.2.2  评定程序

4.2.2.1  项目法人宣读组建外观质量评定组成员名单，由评定组推荐产生评定组组长，评定组长负责安排评定工作。评定组可分为外观质量检查小组和检测小组。

4.2.2.2  项目法人介绍单位工程有关建设和质量抽检情况，评定组人员熟悉外观质量评定标准及有关设计图纸、文件。

4.2.2.3 评定组依据项目法人确认的外观质量评定资料，选定对应的专业工程外观质量评定检查检测内容。

4.2.2.4  评定组人员察看工程现场，对单位工程外观质量进行检查和检测，按外观质量标准进行评定。

4.2.2.5  外观质量评定工作应在单位工程完工后进行。单位工程完工前，部分工程部位因工程蓄水、投入使用等原因将长期淹没，项目法人应提前组织对淹没范围内的工程进行外观质量评定检查检测工作，并将此部分资料列入单位工程外观质量评定的其他资料中。

4.2.2.6  根据工程建设实际情况，项目法人委托具有相应检测资质的单位按外观质量评定的各专业工程要求进行检测，检测数据应作为外观质量评定的依据。

4.2.3  评定方法

4.2.3.1  依据项目法人和评定组提供的外观质量检查检测结果，按照各专业工程评定内容的质量标准和赋分标准，结合现场察看情况，对各专业工程评定内容进行评分。

4.2.3.2  各专业工程除权得分率之和即为单位工程的外观质量得分率。

D=i=1nQi

其中：

D—单位工程的外观质量得分率（%）；

n—单位工程中专业工程的个数。

4.2.3.3  单位工程中，各专业工程的得分率与经确认的该专业工程权重的积为该专业工程的外观质量除权得分率。

Qi=Pi×qi

其中：

Qi—第i个专业工程的外观质量除权得分率（%）；

qi—第i个专业工程的权重。

4.2.3.4  各专业工程的实得分除以应得分为各专业工程的外观质量得分率。

Pikj=1=Miyi×100%

其中：

Pi—第i个专业工程的得分率（%）；

yi—第i个专业工程中第j个评定项目的应得分；

k—该专业工程评定项目的个数。

4.2.3.5  单位工程中，专业工程中各评定项目的实得分之和即为该专业工程的实得分。

即：

Mi=j=1kxj(j=1~k)

其中：

Mi—第i个专业工程的实得分；

xj—第i个专业工程中的第j个评定项目的实得分；

k—为该专业工程中评定项目的个数。

- 土石建筑物专业工程

  - 一般规定

土石建筑物专业工程的外观质量评定项目内容为：高程、几何尺寸、边坡坡度、平整度、轮廓线、曲面与平面联结。

  - 土石建筑物专业工程外观质量评定

5.2.1  土石建筑物专业工程外观质量标准及赋分标准见表1。

表1  土石建筑物专业工程外观质量标准及赋分标准

| 项次 | 评定项目 | 评定内容 | 质量标准 |  | 标准分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高程 | 高程偏差 | 符合设计要求或允许偏差 |  | 15 |
|  |  |  | 堤、坝 填筑 | 土方堤、坝顶：0～+15 cm 平台：-10～+15cm 石方堤、坝顶：不低于设计高程 平台：-10～20cm |  |
|  |  |  | 洞室开挖 | 土方开挖洞室：0～10 cm 石方开挖洞室：-10～20 cm |  |
|  |  |  | 压浸 | 高程：大于设计值+运行沉降值 |  |
|  |  |  | 疏浚 | 河底高程：±20cm，平均值不大于设计高程 |  |
| 2 | 几何尺寸 | 长或宽、径向尺寸（洞室）偏差 | 符合设计要求或允许偏差 |  | 15 |
|  |  |  | 坝、堤 | 土方填筑：顶宽：-5～+15cm 平台：-10～+20cm 石方填筑：顶宽不低于设计宽度 平台：-5～15cm |  |
|  |  |  | 压浸 | 宽度：±30cm |  |
|  |  |  | 疏浚 | 河道中心：+20 cm 河道宽度：±30cm |  |
|  |  |  | 渠道 | 渠顶、底宽：±1/200设计值 |  |
|  |  |  | 洞 | 0～10cm |  |
| 3 | 边坡坡度 | 坡度偏差 | 不陡于设计边坡 |  | 15 |
| 4 | 平整度 | 土方填筑平整度偏差 | 坡面：5 cm 洞室面：10 cm |  | 20 |
|  |  | 石方填筑坡面、顶面平顺 | 一区：表面平整，棱线顺直； 二区：表面较平整，棱线较顺直； 三区：表面不平整，棱线不顺直。 |  |  |
| 5 | 轮廓线 | 轮廓线偏差 | 土方填筑允许凹凸偏差：3 cm/15 m 石方填筑允许凹凸偏差：5 cm/15 m |  | 20 |
| 6 | 曲面与 平面联结 | 顺直度 | 一区：圆滑过渡，曲线流畅； 二区：平顺联结，曲线基本流畅； 三区：联结不够平顺，有明显折线。 |  | 15 |

5.2.2  土石建筑物专业工程外观质量检查检测方法见表2。

表2  土石建筑物专业工程外观质量检查检测方法

| 项次 | 评定项目 | 评定内容 | 检查检测频率 | 检查检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高程 | 高程偏差 | 堤防：每2000m 至少检测 1 个断面；独立堤段在200 米以上的抽检一个断面；每个单位工程至少检测3个断面。 水库：坝轴线方向，每 150m 检测 1 个断面，每个单位工程至少 3 个断面。 洞室：每100m检测1个断面。 每个评定项目总测点数不得少于10个。 | 用水准仪检测 |
| 2 | 几何尺寸 | 长或宽、径向 尺寸（洞室）偏差 |  | 用钢尺、卷尺或激光测距仪检测 |
| 3 | 边坡坡度 | 坡度偏差 |  | 用钢卷尺、水准仪、全站仪、坡度尺、角度尺检测 |
| 4 | 表面平整度 | 平整度偏差 |  | 用钢尺、2m靠尺检测 |
| 5 | 轮廓线 | 轮廓线偏差 |  | 用15 m测绳、钢尺检测 |
| 6 | 曲面与平面联结 | 顺直度 | 全面检查 | 现场观察 |

- 砌（堆）体建筑物专业工程

  - 一般规定

砌（堆）体建筑物专业工程的外观质量评定项目内容为：顶高程、几何尺寸、平整度、坡度、立面垂直度、轮廓线、砌筑、排水孔、变形缝和结构缝、曲面与平面联结、砌（堆）体表面。

  - 砌（堆）体建筑物专业工程外观质量评定

6.2.1  砌（堆）体建筑物专业工程外观质量标准及赋分标准见表3。

表3  砌（堆）体建筑物专业工程外观质量标准及赋分标准

| 项次 | 评定内容 | 评定内容 | 质量标准 |  | 标准分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顶高程 | 高程偏差 | 符合设计要求或允许偏差 |  | 10 |
|  |  |  | 坝 | 0～+3 cm |  |
|  |  |  | 防洪墙 | 0～+3 cm |  |
|  |  |  | 防浪墙 | 干砌石：0～+5 cm 浆砌石：0～+4cm 混凝土：0～+3cm |  |
|  |  |  | 排水棱体 | ±3 cm |  |
|  |  |  | 溢流面 | 0～+2cm |  |
|  |  |  | 渠道 | 渠顶：0～+10cm 底板：±1cm |  |
| 2 | 几何尺寸 | 长或宽偏差 | 符合设计要求或允许偏差 |  | 5 |
|  |  |  | 坝 | 坝顶宽：-5～+15cm 马道宽：±2cm |  |
|  |  |  | 渠道 | 顶、底宽：±1/200设计值 |  |
|  |  |  | 其它 | 非过水断面：±1/100设计值 |  |
| 3 | 平整度 | 平整度偏差 | 堤防工程：干砌石：5cm；混凝土：1cm； 浆砌石：2.5cm；格宾：±8cm 大坝工程：堆石坝体：5cm；浆砌石坝体：3cm |  | 10 |
| 4 | 坡度 | 坡度偏差 | 不陡于设计值 |  | 10 |
| 5 | 立面垂直度 | 垂直度偏差 | 0.5%H且≤2cm |  | 10 |
| 6 | 轮廓线 | 轮廓线偏差 | 允许凹凸偏差：3 cm/15 m |  | 10 |
| 7 | 砌筑 | 排列整齐，砌缝饱满、顺直 | 一区：砌体排列整齐、露头均匀；砌缝饱满、顺直，宽度均匀，无通缝； 二区：砌体排列较整齐、露头较均匀；砌缝较饱满、顺直，宽度较均匀，无通缝； 三区：砌体排列多处不整齐、露头不够均匀；砌缝不够饱满、顺直，宽度不够均匀，无通缝。 |  | 10 |
| 8 | 排水孔 | 数量、位置、美观 | 一区：数量符合，位置精确，安装美观； 二区：数量符合，位置基本精确，安装基本美观； 三区：数量符合，位置不精确，安装不美观。 |  | 5 |
| 9 | 变形缝和 结构缝 | 缝面顺直、宽度均匀 | 一区：缝面平整垂直，宽度均匀美观； 二区：缝面基本平整垂直，宽度基本均匀美观； 三区：缝面不平整垂直，宽度不均匀美观。 |  | 10 |
| 10 | 曲面与平面 联结 | 顺直度等 | 一区：圆滑过渡，曲线流畅； 二区：平顺联结，曲线基本流畅； 三区：联结不平顺，折线突出。 |  | 10 |
| 11 | 砌（堆）体表面 | 表面清洁、附着物清除、色差 | 一区：表面洁净，无附着物，无色差； 二区：表面基本洁净，附着物基本清除，基本无色差； 三区：表面不洁净 ，附着物未清除，色差明显。 |  | 10 |

6.2.2  砌（堆）体建筑物专业工程外观质量检查检测方法见表4。

表4  砌（堆）体建筑物专业工程外观质量检查检测方法

| 项次 | 评定项目 | 评定内容 | 检查检测频率 | 检查检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顶高程 | 高程偏差 | 每200m至少检测一个断面； 每个单位工程至少检测3个断面； 每个评定项目总测点数不得少于10个。 | 用水准仪测量 |
| 2 | 几何尺寸 | 长或宽偏差 |  | 用钢尺、卷尺或激光测距仪检测 |
| 3 | 平整度 | 平整度偏差 |  | 用钢尺、2m靠尺测量 |
| 4 | 坡度 | 坡度偏差 |  | 用钢卷尺、水准仪、全站仪、坡度尺、角度尺检测 |
| 5 | 立面垂直度 | 垂直度偏差 | 每200m至少检测一个测点； 每个评定项目总测点数不得少于10个。 | 用吊线和皮尺测量 |
| 6 | 轮廓线 | 轮廓线偏差 |  | 用15m测绳、钢尺测量 |
| 7 | 砌筑 | 排列整齐，砌缝 饱满、顺直 | 全面检查 | 现场观察 |
| 8 | 排水孔 | 数量、位置、美观 |  |  |
| 9 | 变形缝和结构缝 | 缝面顺直、均匀 |  |  |
| 10 | 曲面与平面联结 | 顺直度等 |  |  |
| 11 | 砌体表面 | 表面清洁、附着 物清除、色差 |  |  |

- 混凝土建筑物专业工程

  - 一般规定

混凝土建筑物专业工程的外观质量评定项目内容为：高程、几何尺寸、轮廓线、平整度、立面垂直度、大角方正、曲面扭面与平面联结、变形缝和结构缝、麻面和蜂窝、表面裂缝、面层污染、表面钢筋、排水管、铁丝等割除、色泽与色差等。

  - 混凝土建筑物专业工程外观质量评定

7.2.1  混凝土建筑物专业工程外观质量标准及赋分标准见表5。

表5  混凝土建筑物专业工程外观质量标准及赋分标准

| 项次 | 评定项目 | 评定内容 | 质量标准 |  | 标准分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高程 | 高程偏差 | 符合设计要求或允许偏差 |  | 15 |
|  |  |  | 坝 | 0～+3 cm |  |
|  |  |  | 防洪、浪墙 | 0～+3cm |  |
|  |  |  | 泄洪建筑物 | 进口墙顶：0～+3cm 底板（溢流堰顶）：0～+2cm |  |
|  |  |  |  | 泄槽、挑流鼻坎段底面：±1cm |  |
|  |  |  |  | 消力池墙顶：0～+20cm 底板：-5～+3cm |  |
|  |  |  | 引水建筑物 | 进口墙顶：0～+10cm 底板：±0.5cm |  |
|  |  |  | 过水建筑物 | 渠道渠顶：0～+10cm 底板：±1cm |  |
|  |  |  |  | 渡槽、涵管、倒虹吸、隧洞进、出口底板：-2～+1cm |  |
|  |  |  | 电站、泵站 | 前 池 底 板 ：0～+2cm 厂、站房地面：±1cm |  |
| 2 | 几何尺寸 | 形体尺寸 偏差 | 符合设计要求或允许偏差 |  | 15 |
|  |  |  | 坝 | 顶宽：±3cm |  |
|  |  |  | 泄洪建筑物 | 进口口宽度：±1/200设计值 长度：0～+20cm |  |
|  |  |  |  | 溢流堰宽度：±2cm |  |
|  |  |  |  | 消力池宽度：0～+10cm 长度： 0～+20cm |  |
|  |  |  | 引水建筑物 | 进口宽度：±1/200设计值 长度：±10cm |  |
|  |  |  | 过水建筑物 | 渠道底宽：±1/200设计值 |  |
|  |  |  |  | 渡槽、涵管、倒虹吸、隧洞宽度： ±4cm 渡槽、涵管、倒虹吸、隧洞过水断面尺寸：±1/200设计值 |  |
|  |  |  | 梁、柱截面 | ±0.5cm |  |
|  |  |  | 墩、墙厚度 | ±1cm |  |
|  |  |  | 坡度偏差 | 坝、渠道边坡：不陡于设计值 |  |
| 3 | 轮廓线 | 轮廓线偏差 | 偏差 | 尺寸较大建筑物允许凹凸差：2cm/10m 尺寸较小建筑物允许凹凸偏差：1cm/5m | 10 |

续表5  混凝土建筑物专业工程外观质量标准及赋分标准

| 项次 | 评定项目 | 评定内容 | 质量标准 |  | 标准分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 平整度 | 平整度偏差 | 偏差 | 1.0 cm/2m | 10 |
| 5 | 立 面 垂直度 | 垂直度偏差 | 墩、墙 | 1 /200设计高，且不超过2 cm | 5 |
|  |  |  | 柱 | 1 /500设计高，且不超过2 cm | 5 |
| 6 | 大角方正 | 角度偏差 | 偏差 | ±0.6° | 4 |
| 7 | 曲面、扭面与平面联结 | 顺直度等 | 一区：联结平顺，曲线流畅； 二区：联结较平顺，曲线基本流畅； 三区：联结不够平顺，有明显折线。 |  | 5 |
| 8 | 变形缝 和结构缝 | 顺直、均匀 和填充材料 | 一区：缝宽均匀平顺，止水材料完整，填充材料饱满，外表美观； 二区：缝宽基本均匀，止水材料完整，填充材料饱满； 三区：止水材料完整，填充材料基本饱满。 |  | 4 |
| 9 | 麻面和蜂窝 | 严重程度 | 一区：混凝土表面无蜂窝、麻面等缺陷； 二区：混凝土表面存在少量蜂窝、麻面等缺陷； 三区：混凝土表面存在较多蜂窝、麻面等缺陷。 |  | 5 |
| 10 | 表面裂缝 | 数量、位置 | 一区：混凝土表面无裂缝； 二区：非构件主要受力部位有少量不影响结构性能或使用功能的裂缝； 三区：构件主要受力部位有影响结构性能或使用功能的裂缝。 |  | 4 |
| 11 | 面层污染 | 污染程度 | 一区：建筑物表面洁净，无附着物； 二区：表面附着物已清除80%，无垃圾； 三区：表面附着物清除未达到80%，存在垃圾。 |  | 6 |
| 12 | 表面钢筋、排水管、铁丝等割除 | 累计割 除数量 | 一区：全部割除，无明显凸出部分。 二区：割除面积达95%以上，且未割除部分不影响建筑功能及安全。 三区：割除面积未达到95%或未割除部分影响建筑功能及安全。 |  | 6 |
| 13 | 色泽与色差 | 观感 | 一区：表面光滑，色泽均匀，无色差； 二区：表面基本光滑，色泽较均匀，色差较小； 三区：表面粗糙，色差较大。 |  | 6 |

7.2.2  混凝土建筑物专业工程外观质量检查检测方法见表6。

表6  混凝土建筑物专业工程外观质量检查检测方法

| 项次 | 评定项目 | 评定内容 | 检查检测频率 | 检查检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高程 | 高程偏差 | 测点均衡布置； 每个评定项目总测点数不得少于10个。 | 用水准仪测量 |
| 2 | 几何尺寸 | 形体尺寸偏差 |  | 用钢卷尺、皮尺等测量 |
|  |  | 坡度偏差 |  | 用钢卷尺、水准仪、全站仪、坡度尺、角度尺检测 |
| 3 | 轮廓线 | 轮廓线偏差 |  | 用15m测绳、钢尺测量 |
| 4 | 平整度 | 平整度偏差 | 每 150m 检测 1 组； 每个单位工程至少 3 组； 评定项目总测点数不得少于10个。 | 用钢尺、2m靠尺测量 |
| 5 | 立面垂直度 | 垂直度偏差 | 测点均衡布置； 每个评定项目总测点数不得少于10个。 | 用经纬仪或 悬吊垂球测量 |
| 6 | 大角方正 | 角度偏差 |  | 用角度尺测量 |
| 7 | 曲面、扭面与平面联结 | 顺直度等 | 全面检查 | 现场观察 |
| 8 | 变形缝和结构缝 | 顺直、均匀和 填充材料 |  |  |
| 9 | 麻面和蜂窝 | 严重程度 |  |  |
| 10 | 表面裂缝 | 数量、位置 |  |  |
| 11 | 面层污染 | 污染程度 |  |  |
| 12 | 表面钢筋、排水管、铁丝等割除 | 累计割除数量 |  |  |
| 13 | 色泽与色差 | 观感 |  |  |

- 机电设备安装专业工程

  - 一般规定

机电设备安装专业工程的外观质量评定项目内容为：主机组、辅机系统、升降压变电站、电缆、电气盘柜等设备安装的表面洁度涂色、齐整牢固、整洁美观等。

  - 机电设备安装专业工程外观质量评定

8.2.1  机电设备安装专业外观质量标准及赋分标准见表7。

表7  机电设备安装专业工程外观质量标准及赋分

| 项次 | 评定项目 | 评定内容 | 质量标准 |  | 标准分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洁度 涂色 | 主机组表面 | 主 机 | 一区：表面清洁，涂色均匀一致，涂层无缺陷； 二区：表面基本清洁，涂色基本均匀一致，涂层基本无缺陷； 三区：表面基本清洁，涂色基本均匀一致，涂层局部有缺陷。 | 10 |
|  |  |  | 附 件 | 一区：附件齐整，表面清洁； 二区：附件齐整，表面基本清洁； 三区：附件基本齐整，表面基本清洁。 | 5 |
|  |  | 辅 机 系 统 | 辅 机 设 备 | 一区：设备齐整，表面清洁，标志清晰，涂色均匀一致，涂层无缺陷； 二区：设备齐整，表面基本清洁，标志清晰，涂色均匀一致，涂层基本无缺陷； 三区：设备齐整，表面基本清洁，标志基本清晰，涂色均匀一致，涂层局部有缺陷。 | 10 |
|  |  |  | 管 路 敷 设 及防腐 | 一区：敷设齐整、牢固，弯头圆顺；表面清洁，涂色均匀一致，涂层无缺陷；保温层均匀、整洁； 二区：敷设齐整、牢固，弯头基本圆顺；表面基本清洁，涂色均匀一致，涂层基本无缺陷；保温层基本均匀、整洁； 三区：敷设齐整、牢固，弯头基本圆顺，表面不清洁，涂色均匀一致，涂层局部有缺陷；保温层不均匀、不整洁。 | 5 |
|  |  | 升降压 变电站 | 变压器 | 一区：安装齐整，表面清洁、干燥，无裂缝、伤痕、渗油，涂层无缺陷； 二区：安装较齐整，表面较清洁、较干燥，基本无裂缝、伤痕、渗油，涂层基本缺陷； 三区：安装较齐整，表面局部不清洁、不干燥，局部有裂缝、伤痕、渗油，涂层局部有缺陷。 | 10 |
|  |  |  | 其他主 要电器 设 备 | 一区：安装齐整，表面洁净，无锈蚀、裂纹、渗油、漏气、氧化膜； 二区：安装较齐整，表面基本洁净，基本无锈蚀、裂纹、渗油、漏气、氧化膜； 三区：安装较齐整，表面局部不洁净，局部有锈蚀、裂纹、渗油、漏气、氧化膜。 | 15 |
|  |  |  | 各设备间 连接线 | 一区：排列齐整，相色正确； 二区：排列较齐整，相色正确； 三区：排列局部不齐整，相色正确。 | 10 |
| 2 | 齐整 牢固 | 升降压 变电站 | 避雷针 | 一区：接地可靠，连接顺直，防腐涂层无缺陷，无色差； 二区：接地可靠，连接较顺直，防腐涂层基本无缺陷，色差不明显； 三区：接地可靠，连接较顺直，防腐涂层局部有缺陷，色差明显。 | 5 |
|  |  | 电 缆 | 桥、支架 | 一区：安装齐整、牢固，涂层无缺陷、无色差，沟、槽、桥架内清洁； 二区：安装基本齐整、牢固，涂层基本无缺陷、色差不明显，沟、槽、桥架内基本清洁； 三区：安装齐整、牢固，涂层局部有缺陷、色差明显，沟、槽、桥架内不清洁。 | 5 |
|  |  |  | 敷 设 | 一区：敷设齐整，标志清晰、齐全； 二区：敷设基本齐整，标志较清晰、较齐全； 三区：敷设不齐整，标志不清晰、不齐全。 | 5 |

续表7  机电设备安装专业工程外观质量标准及赋分

| 项次 | 评定项目 | 评定内容 | 质量标准 |  | 标准分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 整洁 美观 | 电 气 盘 柜 | 柜 体 | 一区：排列齐整、无错缝，表面清洁，无变形，柜间间隙均匀，涂层无缺陷、无色差； 二区：排列较齐整、错缝不明显，表面较清洁，无变形，柜间间隙基本均匀，涂层基本无缺陷、基本无色差； 三区：排列较齐整、错缝明显，表面不清洁，有变形，柜间间隙不均匀，涂层局部有缺陷、有明显色差。 | 10 |
|  |  |  | 柜内设 备、电缆 及母线 | 一区：排列齐整、美观，标志齐全、清晰，无杂物、灰尘； 二区：排列较齐整、较美观，标志基本齐全、清晰，基本无杂物、灰尘； 三区：排列较齐整，标志少数不全、少数不清晰，局部有杂物、灰尘较多。 | 10 |

8.2.2  机电设备安装专业外观质量检查检测方法见表8。

表8  机电设备安装专业工程外观质量检查检测方法

| 项次 | 评定内容 | 评定项目 | 检查检测频率 |  | 检查检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洁度 涂色 | 主机组 | 主机 | 全面检查 | 目测检查 |
|  |  |  | 附件 | 抽查30% | 目测检查 |
|  |  | 辅机系统 | 辅机设备 | 全面检查 | 目测检查 |
|  |  |  | 管路敷设及防腐 | 全面检查 | 目测检查 |
|  |  | 升降压 变电站 | 变压器 | 全面检查 | 目测检查 |
|  |  |  | 其他主要电器设备 | 全面检查 | 目测检查 |
|  |  |  | 各设备间连接线 | 全面检查 | 目测检查 |
| 2 | 齐整 牢固 | 升降压 变电站 | 避雷针 | 全面检查 | 目测检查 |
|  |  | 电缆 | 桥、支架 | 抽查30% | 目测检查 |
|  |  |  | 敷设 | 抽查30% | 目测检查 |
| 3 | 整洁 美观 | 电气盘柜 | 柜体 | 全面检查 | 目测检查 |
|  |  |  | 柜内设备、电缆及母线 | 全面检查 | 目测检查 |

- 金属结构安装专业工程

  - 一般规定

金属结构安装专业工程的外观质量评定项目内容为：焊接、涂层、闸门止水、金属结构表面、高程及轴线等。

  - 金属结构安装专业工程外观质量评定

9.2.1  金属结构安装专业工程外观质量标准及赋分标准见表9。

表9  金属结构安装专业工程外观质量标准及赋分

| 项次 | 评定项目 | 评定内容 | 质量标准 | 标准分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焊接 | 焊缝 | 一区：焊缝均匀、饱满； 二区：焊缝基本均匀、饱满； 三区：焊缝不均匀、不饱满。 | 10 |
|  |  | 两侧清理 | 一区：焊缝两侧飞溅清除干净； 二区：焊缝两侧飞溅基本清除干净； 三区：焊缝两侧飞溅未清除干净。 | 10 |
|  |  | 对口错边 | 允许偏差：0~2.0mm | 5 |
|  | 涂层 | 表面效果 | 一区：表面洁净、光滑，颜色均匀一致，无皱纹、起泡、流挂、针孔、裂纹、露涂等； 二区：表面基本洁净、光滑，颜色均匀，基本无皱纹、起泡、流挂、针孔、裂纹、漏涂等； 三区：表面基本洁净、光滑，颜色较均匀，有皱纹、起泡、流挂、针孔、裂纹、漏涂等现象。 | 15 |
|  | 闸门止水 | 表面效果 | 一区：止水完整、无损伤，安装准确； 二区：止水完整、无损伤，安装较准确； 三区：止水完整、有损伤，安装较准确。 | 10 |
| 2 | 金属结构表面 | 清除 | 一区：临时支撑割除，焊疤清除干净、磨光； 二区：临时支撑割除，焊疤清除干净； 三区：临时支撑割除，焊疤基本清除干净。 | 10 |
|  |  | 凹坑焊补 | 一区：凹坑焊补、磨光； 二区：凹坑焊补； 三区：有大于板厚10%或大于2mm凹坑没有焊补。 | 10 |
|  |  | 工作面平面度 | 3mm | 10 |
| 3 | 高程 | 闸门、钢管 | 0~±5mm | 10 |
|  |  | 启闭机、拦污栅 | 0~±10mm |  |
| 4 | 中轴线 | 偏差 | 2mm | 10 |

9.2.2  金属结构安装专业工程外观质量检查检测方法见表10。

表10  金属结构安装专业工程外观质量检查检测方法

| 项次 | 评定项目 | 评定内容 | 检查检测频率 | 检查检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焊接 | 焊缝 | 一类焊缝全数检查，其他焊缝抽查20%； 每个评定项目总测点数不得少于10个。 | 目测、触摸 |
|  |  | 两侧清理 |  |  |
|  |  | 对口错边 | 每边测三点； 评定项目总测点数不得少于10个。 | 用钢板尺及塞尺测量 |
|  | 涂层 | 表面效果 | 主要构件及部位全数检查； 一般构件抽查20% | 目测 |
|  | 闸门止水 | 表面效果 | 每扇闸门 | 观察 |
| 2 | 金属结构表面 | 清除 | 主要构件及部位全数检查， 一般构件抽查20% | 目测 |
|  |  | 凹坑焊补 |  | 用钢板尺、测针测量 |
|  |  | 工作面平整度 | 每面两点； 评定项目总测点数不得少于10个。 | 用1m靠尺、塞尺测量 |
| 3 | 高程 | 闸门、钢管 | 每个构件各查两点； 每个评定项目总测点数不得少于10个。 | 用水准仪及经纬仪测量 |
|  |  | 启闭机、拦污栅 |  |  |
| 4 | 中轴线 | 偏差 | 每个构件各查两点； 评定项目总测点数不得少于10个。 | 用水准仪及经纬仪测量 |

- 植物防护专业工程

  - 一般规定

植物防护专业工程的外观质量评定项目内容为：植树、草皮、草方格（草格栅）的成活率、长势、均匀性、平整度等。

  - 植物防护专业工程外观质量评定

    - 植物防护专业工程外观质量标准及赋分标准见表11。

表11  植物防护专业工程外观质量标准及赋分

| 项次 | 评定项目 | 评定内容 | 质量标准 | 标准分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成活率 | 植 树 | 一区：成活率98%以上； 二区：成活率95%以上； 三区：成活率小于95%。 | 15 |
|  |  | 草 皮 | 一区：成活率98%以上； 二区：成活率95%以上； 三区：成活率小于95%。 | 15 |
|  |  | 草方格 （草格栅） | 一区：成活率80%以上； 二区：成活率60%以上； 三区：成活率小于60%。 | 15 |
| 2 | 长势 | 植 树 | 一区：树干健壮，叶簇丰满，叶色鲜艳，排列整齐； 二区：树干基本健壮，有少量落叶，叶色尚鲜艳，个别处排列不够整齐； 三区：树干不健壮，有大量落叶，叶色不鲜艳，排列不整齐。 | 5 |
| 3 | 均匀性 平整度 | 草 皮 | 一区：草皮铺设（种植）均匀、平整； 二区：草皮铺设（种植）基本均匀、平整； 三区：草皮铺设（种植）不均匀、平整。 | 25 |
|  |  | 草方格 （草格栅） | 一区：大面平整，过渡自然，网格规则整齐，栽插均匀； 二区：大面较平整，网格较规则，栽插较均匀； 三区：大面不平整，网格不规则，栽插不均匀。 | 25 |

10.2.2  植物防护专业工程外观质量检查检测方法见表12。

表12  植物防护专业工程外观质量检查方法

| 项次 | 评定项目 | 评定内容 | 检查频率 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成活率 | 植 树 | 全面检查 | 现场观察、抽样 |
|  |  | 草 皮 | 全面检查 | 现场观察 |
|  |  | 草方格（草格栅） | 全面检查 | 现场观察、抽样 |
| 2 | 长势 | 植 树 | 全面检查 | 现场观察、抽样 |
| 3 | 均匀性 平整度 | 草 皮 | 全面检查 | 现场观察 |
|  |  | 草方格（草格栅） | 全面检查 | 现场观察、抽样 |

- 道路专业工程

  - 一般规定

道路专业工程外观质量评定项目内容为：高程、几何尺寸、轮廓线、平整度、表面缺陷、面层污染等。

  - 道路专业工程外观质量评定

11.2.1  道路专业工程外观质量标准及赋分标准见表13。

表13  道路专业工程外观质量标准及赋分

| 项次 | 评定项目 | 评定内容 | 质量标准 |  | 标准分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高程 | 高程偏差 | 符合设计要求或允许偏差 |  | 10 |
|  |  |  | 混凝土路面 | 纵断：±1.5cm 横坡：±0.3% |  |
|  |  |  | 泥结石路面 | 纵断：-0.5cm~+1.5cm 横坡：±0.3% |  |
|  |  |  | 挡土墙 | 顶面、底部高程5 cm | 10 |
|  |  |  | 桥梁 | 墩、台顶面高程：±2cm |  |
| 2 | 几何尺寸 | 形体尺寸 偏 差 | 符合设计要求或允许偏差 |  | 5 |
|  |  |  | 路面宽度 | 有路缘石±2 cm，无路缘石不小于设计值 |  |
|  |  |  | 桥梁 | 桥宽：±1 cm； 桥长：-10cm~+30 cm； 引道中心线与桥梁中心线的衔接：2 cm； 桥头高程衔接：±0.3 cm； 栏杆：平面偏位0.4cm，扶手高度±10mm；柱顶高差0.4cm，接缝两侧扶手高差0.3cm；竖杆或柱纵横向竖直度0.4cm。 | 15 |
|  |  |  | 排水工程 | 排水沟：断面尺寸符合设计要求； 铺砌厚度：不小于设计值； 墙面直顺度或坡度： 3 cm/2m或不陡于设计值 | 10 |
| 3 | 轮廓线 | 轮廓线偏差 | 允许偏差：1.5 cm/15m |  | 5 |
| 4 | 平整度 | 平整度偏差 | 符合设计要求或允许偏差 |  | 15 |
|  |  |  | 路面 | 混凝土面层： 0.5 cm/3m，相邻板高差0.3 cm 泥结碎石：1.2 cm /3 m |  |
|  |  |  | 路缘石 | 相邻两块高差0.3cm | 5 |
| 5 | 表面缺陷 | 严重程度 | 一区： 路面面层无断裂，表面无脱皮、印痕、裂纹和缺边掉角等； 二区： 路面面层无断裂，表面基本无脱皮、印痕、裂纹和缺边掉角等； 三区：路面面层有断裂，表面有较多脱皮、印痕、裂纹和缺边掉角等。 |  | 15 |
| 6 | 面层污染 | 污染程度 | 一区：路面表面洁净，无附着物； 二区：路面表面附着物已清除80%，无垃圾； 三区：路面表面附着物清除未达到80%，存在垃圾。 |  | 10 |

11.2.2  道路专业工程外观质量检查检测方法见表14。

表14  道路专业工程外观质量检查检测频率和方法

| 项次 | 评定项目 | 评定内容 | 检查检测频率 | 检查检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高程 | 高程偏差 | 测点均衡布置； 评定项目总测点数不得少于10个。 | 用水准仪测量 |
| 2 | 几何尺寸 | 形体尺寸偏差 | 测点均衡布置； 每个评定项目总测点数不得少于10个。 | 用钢卷尺、皮尺或 悬吊垂球等测量 |
| 3 | 轮廓线 | 轮廓线偏差 |  | 用15m测绳、钢尺测量 |
| 4 | 平整度 | 平整度偏差 | 堤防道路：每2000m 堤至少抽检 1 组，每个单位工程至少 3 组； 水库道路：坝轴线方向，每150m 检测 1 组，每个单位工程至少 3 组； 评定项目总测点数不得少于10个。 | 用钢尺、3m靠尺测量 |
| 5 | 表面缺陷 | 严重程度 | 全面检查 | 现场观察 |
| 6 | 面层污染 | 污染程度 | 全面检查 | 现场观察 |

- 房屋建筑专业工程

  - 一般规定

房屋建筑专业工程外观质量项目内容为：高程、几何尺寸、轮廓线、平整度、表面缺陷、面层污染等。

  - 房屋建筑专业工程外观质量评定

    - 房屋建筑专业工程外观质量标准及赋分标准见表15。

表15  房屋建筑专业工程外观质量标准及赋分标准

| 项次 | 评定项目 | 评定内容 | 质量标准 | 标准分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整体感观 | 结构 造型 环保 | 一区：整体结构坚固，线条色彩搭配合理，理念突出，环保美观； 二区：整体结构坚固，线条色彩搭配较合理，理念较突出，较环保美观； 三区：整体结构坚固，线条色彩搭配不合理，理念不突出，不环保美观。 | 25 |
| 2 | 几何尺寸 | 建筑尺 寸偏差 | 长：±3cm、宽：±2cm、 高：(层高±1cm，全高±3cm) | 3 |
| 3 | 平整度 垂直度 | 室外墙面 | 平整度4mm/2m；垂直度3mm/2m | 3 |
|  |  | 室内墙面 | 平整度2mm/2m；垂直度3mm/2m | 2 |
|  |  | 室内地面 | 平整度4mm/2m | 2 |

续表15  房屋建筑专业工程外观质量标准及赋分标准

| 项次 | 评定项目 | 评定内容 | 质量标准 | 标准分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 阴阳角 | 角度偏差 | 0.3 cm | 2 |
| 5 | 表面效果 | 室外墙面 | 一区：色调协调、均匀，无龟裂及贯通缝，表面整洁； 二区：色调基本协调、均匀，有轻微龟裂及贯通缝，表面较整洁； 三区：色调不协调、均匀，有较多龟裂及贯通缝，表面不整洁。 | 3 |
|  |  | 室内墙面 | 一区：色调协调、均匀，无龟裂及贯通缝，表面整洁； 二区：色调基本协调、均匀，有轻微龟裂及贯通缝，表面较整洁； 三区：色调不协调、均匀，有较多龟裂及贯通缝，表面不整洁。 | 2 |
|  |  | 室内地面 | 一区：平整均匀，无裂缝渗漏现象；表面无裂纹、脱皮、麻面和起砂等现象； 二区：平整均匀，无裂缝渗漏现象；表面无裂纹、起砂等现象，有少量细小收缩裂缝和轻微麻面； 三区：不平整均匀，有裂缝渗漏现象；表面有裂纹、起砂等现象，有较多细小收缩裂缝和轻微麻面。 | 2 |
|  |  | 室内顶棚 | 一区：粉刷喷涂均匀，无掉粉、起皮、漏刷和透底，基本无流坠、疙瘩、溅沫； 二区：粉刷喷涂均匀，无掉粉、起皮、漏刷和透底，有少量流坠、疙瘩、溅沫，正视无明显缺陷； 三区：粉刷喷涂不均匀，有掉粉、起皮、漏刷和透底，有较多流坠、疙瘩、溅沫，正视有明显缺陷。 | 3 |
|  |  | 楼梯、踏 步、护栏 | 一区：楼梯布置合理，踏步均匀舒适，护栏安全可靠； 二区：楼梯布置较合理，踏步较均匀舒适，护栏较安全可靠； 三区：楼梯布置不合理，踏步不均匀舒适，护栏不安全可靠。 | 3 |
|  |  | 门窗 | 一区：安装牢固，关闭严密，间隙均匀，开关灵活，表面洁净； 二区：安装牢固，关闭基本严密，间隙基本均匀，开关基本灵活，表面较洁净； 三区：安装不牢固，关闭不严密，间隙不均匀，开关不灵活，表面不洁净。 | 6 |
|  |  | 屋面及 防雨防水 | 一区：屋顶结构形式合理美观，防水防雨安全可靠；屋面无裂纹、脱皮及起砂现象； 二区：屋顶结构形式合理美观，防水防雨安全可靠；屋面无裂纹、起砂现象，有少量细小收缩裂缝和轻微麻面； 三区：屋顶结构形式较合理美观，但有较大面积漏雨。 | 4 |

续表15  房屋建筑专业工程外观质量标准及赋分标准

| 项次 | 评定项目 | 评定内容 |  | 质量标准 | 标准分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 设施系统 | 给 排 水 | 设备 | 一区：管道、卫生器具、阀组、地漏等给排水系统设施齐全； 二区：管道、卫生器具、阀组、地漏等给排水系统设施较齐全； 三区：管道、卫生器具、阀组、地漏等给排水系统设施不齐全。 | 5 |
|  |  |  | 运行 | 一区：给排水设施运用便利； 二区：给排水设施运用较便利； 三区：给排水设施运用不便利。 | 5 |
|  |  | 电气 | 设备 | 一区：动力、照明、电梯及亮化设施齐全； 二区：动力、照明、电梯及亮化设施较齐全； 三区：动力、照明、电梯及亮化设施不齐全。 | 5 |
|  |  |  | 运行 | 一区：设施运行正常； 二区：设施运行较正常； 三区：设施运行不正常。 | 5 |
|  |  | 暖通 空调 | 设备 | 一区：暖通及空调设施齐全； 二区：暖通及空调设施较齐全； 三区：暖通及空调设施不齐全。 | 5 |
|  |  |  | 运行 | 一区：设施运行正常； 二区：设施运行较正常； 三区：设施运行不正常。 | 5 |
|  |  | 智能 系统 | 设备 | 一区：视频、监控等智能化、自动化系统设备齐全； 二区：视频、监控等智能化、自动化系统设备较齐全； 三区：视频、监控等智能化、自动化系统设备不齐全。 | 5 |
|  |  |  | 运行 | 一区：设施运行正常； 二区：设施运行较正常； 三区：设施运行不正常。 | 5 |

    - 房屋建筑专业工程外观质量检查检测方法见表16。

表16  房屋建筑专业工程外观质量评定项目的检查检测方法

| 项次 | 评定项目 | 评定内容 | 检查检测频率 | 检查检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整体感观 | 结构、 造型、环保 | 按整体测评一次 | 检查描述 |
| 2 | 几何尺寸 | 建筑尺寸偏差 | 测点均衡布置； 评定项目总测点数不得少于10个； | 用水准仪测量 用钢卷尺、皮尺等测量 |
| 3 | 平整度 垂直度 | 室外墙面 | 按整体评测； 评定项目总测点数不得少于10个； | 检查描述；平尺或吊垂线 检测平整度 |
|  |  | 室内墙面 |  |  |
|  |  | 室内地面 |  |  |
| 4 | 阴阳角 | 角度偏差 | 测点均衡布置，不少于10点 | 用角度尺测量 |

续表16  房屋建筑专业工程外观质量评定项目的检查检测方法

| 项次 | 评定项目 | 评定内容 |  | 检查检测频率 | 检查检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 表面效果 | 室外墙面 |  | 按整体评测； 评定项目总测点数不得少于10个； | 检查描述；平尺或 吊垂线检测平整度 |
|  |  | 室内墙面 |  |  |  |
|  |  | 室内地面 |  | 按整体评测； 评定项目总测点数不得少于10个； | 检查描述；平尺 检测平整度 |
|  |  | 室内顶棚 |  | 按整体测评一次 | 检查描述 |
|  |  | 楼梯、踏步、护栏 |  | 按整体评测一次 | 检查描述 |
|  |  | 门窗 |  |  |  |
|  |  | 屋面及防雨防水 |  | 按整体评测 | 检查描述 |
| 6 | 设施系统 | 给排水 | 设备 | 按整体评测一次 | 检查描述 |
|  |  |  | 运行 |  |  |
|  |  | 电气 | 设备 |  |  |
|  |  |  | 运行 |  |  |
|  |  | 暖通 空调 | 设备 |  |  |
|  |  |  | 运行 |  |  |
|  |  | 智能 系统 | 设备 |  |  |
|  |  |  | 运行 |  |  |

- 抬田专业工程

  - 一般规定

抬田专业工程外观质量评定项目内容为：高程、几何尺寸、轮廓线、平整度、砌体勾缝，麻面、蜂窝等。

  - 抬田专业工程外观质量评定

    - 抬田专业工程外观质量标准及赋分标准见表17。

表17  抬田专业工程外观质量标准及赋分标准

| 项次 | 评定项目 | 评定内容 | 质量标准 |  | 标准分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高程 | 高程偏差 | 符合设计要求或允许偏差 |  | 15 |
|  |  |  | 田面 | ±3 cm |  |
|  |  |  | 田间、生产道路 | ±3 cm |  |
|  |  |  | 过水建筑物 | 渠道渠顶：0～+10cm； 底板：±1cm |  |
|  |  |  |  | 渡槽、涵管、倒虹吸出口底板：-2～+1cm |  |
|  |  |  | 提灌站 | 站房地面：±1cm |  |
| 2 | 几何尺寸 | 形体尺寸 偏差 | 符合设计要求或允许偏差 |  | 15 |
|  |  |  | 丘块分格 | 田格尺寸：±10cm 边线坐标：±10cm |  |
|  |  |  | 田间、生产道路 | 路面宽度：±1.0 cm/2m， 路面横向坡降：±1.0 cm/2m， 路面边线：±3 cm/15m |  |
|  |  |  | 过水建筑物 | 渠道顶、底宽：±1/200设计值 |  |
|  |  |  |  | 渡槽、涵管、倒虹吸宽度： ±4cm 渡槽、涵管、倒虹吸过水断面尺寸：±1/200设计值 |  |
|  |  |  |  | U型槽：槽口净宽、净深：±5mm； 槽长度：-10mm； 槽壁厚度：±3mm； 预制板块：边长：+10 -5 厚度：±5mm； 起拱：L/400；(L为最小边长) |  |
|  |  |  | 梁、柱截面 | ±0.5cm |  |
|  |  |  | 坡度偏差 | 渠道边坡：不陡于设计值 |  |
| 3 | 轮廓线 | 轮廓线偏差 | 建筑物 | 1cm/5m | 10 |
| 4 | 平整度 | 平整度偏差 | 偏差 | 田面偏差：±3 cm 路 面：1.2 cm /3 m 混凝土、砌体表面：1.0 cm/2m 砂浆抹面：1cm/2m | 25 |
| 5 | 立 面 垂直度 | 垂直度偏差 | 墩、墙 | 1 /200设计高，且不超过2 cm | 5 |
|  |  |  | 柱 | 1 /500设计高，且不超过2 cm | 5 |
| 6 | 砌体勾缝 | 平直、均匀 | 一区：缝宽均匀平顺、饱满，均匀，外表美观； 二区：缝宽基本平顺、饱满； 均匀； 三区：缝宽不够平顺、饱满；不够均匀。 |  | 5 |
| 7 | 麻面 蜂窝 | 严重程度 | 一区：混凝土表面无蜂窝、麻面等缺陷； 二区：混凝土表面存在少量蜂窝、麻面等缺陷； 三区：混凝土表面存在较多蜂窝、麻面等缺陷。 |  | 10 |
| 8 | 植物防护 | 平整、均 匀、成活率 | 一区：草皮铺设（种植）均匀、平整；成活率98%以上； 二区：草皮铺设（种植）基本均匀、平整；成活率95%以上； 三区：草皮铺设（种植）不均匀、平整；成活率95%以下。 |  | 10 |

    - 抬田专业工程外观质量检查检测方法见表18。

表18  抬田专业工程外观质量检查检测方法

| 项次 | 评定项目 | 评定内容 | 检查检测频率 | 检查检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高程 | 高程偏差 | 测点均衡布置； 评定项目总测点数不得少于10个； | 用水准仪测量 |
| 2 | 几何尺寸 | 形体尺寸偏差 | 测点均衡布置； 每个评定项目总测点数不得少于10个；U型槽、预制板块：10件/1000件； | 用15m测绳、2m靠尺、钢卷尺、皮尺等测量 |
|  |  | 坡度偏差 |  | 用钢卷尺、坡度尺、 角度尺检测 |
| 3 | 轮廓线 | 轮廓线偏差 |  | 钢尺测量 |
| 4 | 平整度 | 平整度偏差 | 每500亩（或100m2）不得少于5个点， 评定项目总测点数不得少于10个； | 用钢尺、2m靠尺测量 |
| 5 | 立面垂直度 | 垂直度偏差 | 测点均衡布置； 评定项目总测点数不得少于10个； | 用经纬仪或 悬吊垂球测量 |
| 6 | 砌体勾缝 | 顺直、均匀 | 全面检查 | 现场观察 |
| 7 | 麻面、蜂窝 | 严重程度 |  |  |
| 8 | 植物防护 | 平整、均匀、成活率 |  |  |

- （资料性附录）
水利水电工程外观质量评定表

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要工程量 |  |  |  |  |  | 施工日期 |  |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 评定日期 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 项次 | 专业工程名称 |  |  | 应得分 | 实得分 |  |  | 得分率 （%） |  | 权重 |  | 权重实得分（%） |  | 备注 |
| 1 | 土石建筑物专业工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 砌（堆）体建筑物专业工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 混凝土建筑物专业工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 机电设备安装专业工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 金结设备安装专业工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 植物防护专业工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 道路专业工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 房屋建筑专业工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 抬田专业工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 其 它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外观质量评定组意见 |  |  |  | 得分率 %，外观质量等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外观质量评定组成员 | 单 位 |  | 单 位 名 称 |  |  |  |  |  |  |  | 职 称 |  | 签 名 |  |
|  | 项目法人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监 理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施 工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运行管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目法人 |  |  |  |  |  |  | 工程质量监督机构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人意见： 外观质量等级： （签名）加盖公章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 核备意见： 核备等级： 核备人：（签名）加盖公章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：单位工程外观质量评定结论，由项目法人报工程质量监督机构核备； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- （资料性附录）
水利水电工程专业工程外观质量评定表

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业工程名称 |  |  |  |  | 评定日期 | 年 月 日 |  |  |  |
| 项次 | 评定项目 |  |  | 标准分 | 实得分 | 得分率（%） |  | 备注 |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外观质量评定组意见 |  |  |  | 应得标准分 分 实得分 分 得分率 % |  |  |  |  |  |
| 外观质量评定组成员 | 单 位 |  | 单 位 名 称 |  |  |  | 职 称 |  | 签 名 |
|  | 项目法人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监 理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施 工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运行管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：评定项次和内容应以项目法人确认的各专业工程外观质量标准及赋分标准为准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- （资料性附录）
水利水电工程专业工程外观质量评定项目检测记录表

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业工程名称 |  |  |  |  | 检测日期 | 年 月 日 |  |
| 项次 | 评定项目 |  | 检测内容 | 质量标准 | 检测部位 | 检测结果 | 备注 |

计算人：                                                        复核人：

- （资料性附录）
水利水电工程专业工程外观质量评定检测合格率统计表

| 单位工程名称 |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业工程名称 |  |  |  | 统计日期 |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 项次 | 评定项目 | 评定内容 | 质量标准 | 标准分 | 检测部位数量 （处） | 总检测点数 （点） | 合格检测点数 （点） | 合格率 （%） | 实得分 |

计算人：                                                        复核人：

- （资料性附录）
水利水电工程专业工程外观质量评定检查记录表

| 单位工程名称 |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业工程名称 |  |  |  | 检查日期 | 年 月 日 |  |  |  |
| 项次 | 评定项目 | 评定内容 | 质量标准 | 检查部位 | 检查结论赋分率(%) |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  | 一区 90.0-100% | 二区70.0%-89.9% | 三区 0-69.9% |  |

检查单位：                                        检查人：

- （资料性附录）
水利水电工程专业工程外观质量评定内容检查结论统计表

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 统计日期 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项次 | 评定项目 | 评定内容 | 标 准 分 |  | 评定组成员打分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查结论统计结果 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 平均后 实得分 | 得分率 （%） |  | 一区 | 二区 | 三区 |
| 外观质量评定组成员签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

统计人：                                                       复核人：

_________________________________